附件1

2024年度血站中央空调维保方案

本空调系统位于佛山市禅城区影荫路1号佛山市中心血站。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的要求，为了营造舒适的工作环境，保证空调机处于正常状态运行，高效节能，延长设备使用寿命，降低故障率，而制订保养方案。

第一条：项目清单：

| 序号 | 设备项目 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷式冷水机组 | LSQWRF130M/AN1-W | 美的 | 台 | 4 |
| 2 | 风冷式冷水机组 | CXAH0605 CJGRANA | 特灵 | 台 | 2 |
| 3 | 冷冻水泵 | Y160M-4 | 环球 | 台 | 3 |
| 4 | 盘管风机（冷水吊柜） |  |  | 台 | 146 |
| 5 | 冷冻水全年水质处理 |  |  | 冷吨 | 300 |
| 项目预算：￥39000元 |

第二条：维护保养期限

本期维护保养期限为一年。

- ：中央空调系统维保工作内容

- 服务方需按照血站要求，做好计划安排专业技术人员开展维护保养工作。

| 项目 | 日期 月 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 水泵 | 检查电机轴承温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查泵的油量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查泵的震动情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查泵连接器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查轴承密封填料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查泵出入水压力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查泵运行温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 末端设备 | 检查风柜及盘管风机空气滤网和送回风口（每季一次） |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
|  | 检查风柜及盘管风机的电机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查风柜及盘管风机的接水盘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查三速温度控制器开关 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查二通电动控制阀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查微积分比例阀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查管道 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查冷凝水管 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查天面水管 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 空调主机 | 检查压缩机温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查吸气与排气压力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查散热风扇电机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查电压电流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查管道保温、压力表、水温表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 检查清洗冷冻、水格栅阀 （每年一次） |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洗空调主机冷凝器（每年两次） |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |

2、服务方每月按计划组织一次由经验丰富的空调制冷技术人员组成的技术小组对空调主机、风机盘管、吊顶冷水柜、控制器、温控开关、电动二通阀、冷水管道阀门、设备支架、水泵、电柜等进行全面的运行情况检查，对故障及安全隐患提出处理意见，并分析总结，出具检查报告，交血站存档。

3、服务方每季度对中央空调末端的盘管风机、吊顶冷水柜的空气滤网和回风、出风口进行一次清洗。

4、服务方每年度对中央空调主机进行两次清洗，重点清洗主机的冷凝器，确保主机散热状况良好。

5、服务方每季度清洗冷冻水箱一次，并按比例投入药剂（此费用服务方负责），每年更换一次系统冷冻水，以保证水质正常。

6、每年清水清洗蒸发器（各楼层、各科室）一次，仓库除外。

水处理报告技术指标

中央空调循环水质控制指标（参照国家标准GB-50050-95）

敞开式系统污垢热阻值为1.72×10-4～ 3.44×10-4～m2k/w

密闭式系统污垢热阻值为＜0.68×10-4～m2k/w

碳钢腐蚀率＜0.125mm/a

铜和铜合金腐蚀率＜0.005mm/a

冷冻循环水控制指标：

| 分析项目 | 控制指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PH值 | 7.5-9.5 | 1次/季度 |
| 氯根 | ＜200mg/L | 1次/季度 |
| 电导率 | ＜2500фm/cm | 1次/季度 |
| 钢腐蚀率 | ＜0.125 mm/a | 1次/季度 |
| 铜腐蚀率 | ＜0.005mm/a | 1次/季度 |
| 细菌总数 | ＜5×105个/ml | 1次/季度 |

- 服务方维修保养人员要设立“工作记录薄”。日常维修保养作业完成后，由血站项目负责人在薄上签名确认。

第四条：双方的责任和义务

- 血站的责任及义务

- 派人员协调保养有关事宜，现场提供用电、用水和场地。

- 设备（系统）保养所需要更换零配件及材料由血站提供，或由服务方另行报价，在征得血站同意后实施代购。

- 按合同要求支付维保费用。

- 服务方的责任及义务

- 服务方必须按到血站报修电话后2小时内派有相关资质技术员到场。一般故障两小时内解决，如超时不能解决的故障，以书面或口头通知血站，与血站商议解决办法，并根据具体故障原因作出零配件暂代等相应的应急处理。

- 服务方在维护施工时候应该做好安全保护措施，遵守血站相关规定。技术员衣着整齐，佩戴工作证、礼貌待人、文明施工，不得损坏血站所有设备设施，否则必须承担一切责任。

- 维护保养使用的材料及工具由服务方负责。

- 对更换的废旧零配件服务方应交回给血站处理。

- 服务方为血站提供空调系统的正确操作规程，并指导血站人员熟练掌握操作方法，以确保设备正常运行。

- 服务方应严格遵守有关的安全生产操作规程，施工安全责任由服务方负责。

- 服务方每次到血站进行有关的维保项目前，先通知血站，完成后必须由血站相关人员签名确认，统一交给血站备案。

第五条：违约责任

- 如血站不按合同支付工程款，拖欠的部分应按当期银行贷款利息支付给服务方，超半年以上时，服务方有权提出终止合同。

- 如服务方不按合同条款规定作业，血站发出整改通知书后两天内仍未整改的，每次扣罚工程款300元，到次日仍未整改的，毎次扣罚工程款600元，每天加倍以此类推。